## 1_2. Descripción y Alcance
| SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD |  | Fecha de elaboración
2023-06-08
| 1. | DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (FIDUCOLDEX S.A.) ha determinado, después de un análisis de los requerimientos del negocio, según una metodología de continuidad de negocios en conformidad con el estándar BS 25999, que requiere contratar una solución de continuidad basada en un esquema de hosting dedicado, replicación de información desde sus ambientes de producción hacia sus ambientes de contingencia, utilizando un canal de comunicaciones dedicado entre el Centro de Cómputo Principal de FIDUCOLDEX ubicado en la Calle 28 No. 13a - 24 Piso 6 y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) con el estándar ANSI/TIA-942 como TIER III o su equivalente, de tal forma que se pueda cumplir con unos tiempos RTO y RPO óptimos, para dar continuidad a la operación de la entidad en situaciones en que se materialicen eventos contingentes. La Entidad entrega a través de este documento los requerimientos para la prestación del servicio de Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) y Centro Alterno de Operaciones (CAO) en la modalidad de hosting dedicado, provisión de los canales de comunicaciones necesarios y la implementación de esquemas de seguridad que cumplan con los requerimienots de la norma ISO 27001.

## 3_ Infraestructura
SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD
3 | DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A INSTALAR
3.1 | APLICACIONES CRÍTICAS Y PLATAFORMA DE SOFTWARE
la solución debe contemplar el aprovisionamiento de las capacidades de infraestructura relacionadas en el siguiente cuadro, que cubre las necesidades actuales de la entidad, en el cual se consignan los sistemas informáticos criticos de la Fiduciaria y sus requerimientos mínimos. la propuesta debe contemplar crecimientos futuros, teniendo en cuenta la dinámica de los negocios y las necesidades que surjan como consecuencia de ésta.
| Rol | Sistema Operativo | Memoria GB | Procesador | Almacenamiento | Memoria GB | Procesador
| Servidor Base de Datos Oracle – SIFI – PORFIN - MITRA | Oracle Linux 7 o superior | 96 | 8 cores | 2,2 TB | 96 | 8 cores
| Servidor Base de Datos Oracle – SISA | Windows 2019 Server o superior | 32 | 4 cores | 400GB | 32 | 4 cores
| Servidor Base de Datos SQL - SINEF - SIOC - IGMetrica | Windows 2019 Server o superior | 64 | 8 cores | 600GB | 64 | 8 cores
| Servidor Oracle Application Server | Windows 2003 Server | 16 | 4 cores | 200GB | 16 | 4 cores
| Servidor Oracle Weblogic PORFIN - MITRA | Oracle Linux 7 o superior | 64 | 4 cores | 400GB | 64 | 4 cores
| Servidor de Aplicaciones SIFI - NFS | Oracle Linux 7 o superior | 64 | 4 cores | 400GB | 64 | 4 cores
| Servidor WEB - Aplicaciones SINEF - SIOC | Windows 2019 Server o superior | 64 | 4 cores | 400GB | 64 | 4 cores
| Controlador de dominio | Windows 2019 Server | 32 | 4 cores | 200GB | 32 | 4 cores
| Servidor Base de Datos Zona Web Transaccional | Windows 2019 Server | 32 | 4 cores | 300GB | 32 | 4 cores
| Servidor de Aplicaciones Zona Web Transaccional | Windows 2019 Server | 32 | 4 cores | 300GB | 32 | 4 cores
3.2 | SOFTWARE MINIMO REQUERIDO
Software Mínimo Requerido
| TIPO | CARACTERISITICAS
| Virtualización – última versión del hipervisor. | La solución se puede entregar en máquinas virtuales utilizando como capa de virtualización VMWare
| Antivirus para cada uno de los servidores que formen parte de la solución. | Se debe ofrecer endpoint de antivirus para cada servidor, preferiblemente en una solución de última generación tipo EDR
| Herramientas de monitoreo de la infraestructura. | Se deben contemplar todas las herramientas que el proveedor considere necesarias para el monitoreo de la solución ofrecida en términos de infraestructura, comunicaciones y seguridad (NOC - SOC)
| Herramientas de administración de la infraestructura. | Contemplar todas las herramientas necesarias para la administración de la infraestructura
| Software de replicación entre centro de datos principal y alterno, que garanticen el menor RPO y RTO de la solución. | Se debe contemplar una solución de replicación de datos entre el Centro de Procesamiento de Datos Principal de la Fiduciaria y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos con el estándar ANSI/TIA-942 como TIER III o su equivalente que garantice el RPO y el RTO más bajo posible, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con aplicaciones y bases de datos en modo file server y aplicaciones y bases de datos en modo RAC de Oracle y cuyo almacenamiento se encuentra en modo ASM.

## 4_ Centro_Cómputo
SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD |  |  | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD | SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD
4 | DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS
A continuación se describen los requerimientos que el contratista debe suministrar para implementar la estrategia de continuidad de FIDUCOLDEX:
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE CÓMPUTO ALTERNO
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | CONSTRUCCIÓN SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS
| 1.1 | La infraestructura física y la construcción del inmueble donde funciona el Datacenter debe cumplir con las normas colombianas de diseño y construcción sismoresistente NSR-98 (o la versión de la misma que se encuentre vigente y la modifique o complemente) y Ley 400 de 1997.
| 2 | DISPONIBILIDAD
| 2.1 | Disponibilidad mínima para todos los subsistemas de Datacenter establecidos por el estándar ANSI/TIA-942 del 99.982%.
| 2.2 | Downtime Anual de Máximo 1,6 Hrs / año
| 3 | SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO
| 3.1 | Cuenta con un sistema de protección para las fuentes de energía entrantes y las líneas de comunicación contra cualquier tipo de alteración del suministro de energía eléctrica inducidas por fenómenos naturales y/o agentes externos, o provocados por personas.
| 3.2 | Cuenta con un sistema eléctrico normalizado de alta calidad y disponibilidad, con doble ruta de alimentación, que garantice la no interrupción del fluido eléctrico.
| 3.3 | Cuenta con un sistema de corriente regulada y controlada, con acometidas eléctricas balanceadas y provisión de tomas eléctricas redundantes.
| 3.4 | Cumple con la especificación del Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050, y RETIE version 2009.
| 3.5 | Tiene alimentación constante de energía con sistemas de UPS con capacidad suficiente, incluyendo luces de emergencia. La transferencia de energía hacia el sistema de aire acondicionado debe hacerse de manera inmediata.
| 3.6 | Cuenta con redundancia 2N para generador, UPS y sistema de distribución.
| 3.7 | El contratista debe efectuar como mínimo 2 pruebas al año del encendido de emergencia de los generadores de acuerdo a un protocolo establecido y entregar el informe de resultados .de las mismas a FIDUCOLDEX
| 3.8 | Se efectúan como mínimo 2 pruebas anuales de los sistemas UPS a carga plena. Combustible para generadores (para trabajo por 72 horas) que cumplan con reglamentación ambiental vigente.
| 4 | CONTROL AMBIENTAL El datacenter cuenta con:
| 4.1 | Un sistema de aire acondicionado de precisión redundante 2N
| 4.1.1 | Control climático permanente que incluye sensores y control de humedad de acuerdo con lo establecido en el estándar ANSI/TIA 942 para TIER3 y el HandBook de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
| 4.1.2 | Con sistema de alarma que se acciona inmediatamente ante una falla en cualquiera de sus componentes.
| 4.1.3 | Con alarmas por niveles de humedad y de temperatura.
| 5 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. El datacenter cuenta con:
| 5.1 | Un sistema centralizado de detección y extinción de incendios.
| 5.1.1 | Con control de propagación de gases a otras áreas.
| 5.1.2 | Cilindros con un agente limpio para la extinción de incendios.
| 5.1.3 | Sirenas y botones de pánico.
| 5.1.4 | Detectores de humo y calor que cumplan con el estándar ANSI/TIA 942.
| 5.1.5 | Un sistema integrado de detección de humo que permita generar las alarmas necesarias para elaborar un diagnóstico inmediato y tomar decisiones de manera manual o automática.
| 5.1.6 | Una lógica completa de opciones que incluyan como último recurso, en caso de propagarse un incendio sin control, esquemas de aspersión de agua para áreas de oficina.
| 5.1.7 | Sensores y monitoreo de fluidos bajo el piso falso y en otras áreas críticas para detección de derrames.
| 5.1.8 | Mecanismos de detección y extinción basado en gas NO contaminante.
| 5.1.9 | Cumple con el estándar NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code.
| 5.2 | Gabinetes con mangueras contraincendio para áreas externas.
| 5.3 | Extintores para áreas de oficina.
| 5.4 | Se aplican las recomendaciones del estándar NFPA 75 para la protección contra incendios del equipo de tecnología de información y comunicaciones, y la continuidad del negocio.
| 6 | PISO FALSO. En caso de que el datacenter cuente con piso falso, debe cumplir:
| 6.1 | Piso falso en material incombustible.
| 6.2 | Piso falso Antiestático.
| 6.3 | Malla de alta frecuencia, segun. NTC 2050 y RETIE.
| 6.4 | Adecuado nivel de elevación y resistencia al peso, conforme al estándar EIA/TIA 942 para una clasificación TIER 3 o su equivalente, teniendo en cuenta las características de la infraestructura instalada.
| 7 | CABLEADO ESTRUCTURADO
| 7.1 | El sistema de cableado estructurado del Datacenter debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA 568C para la categoría 6A, homologado para manejar, sin limitación alguna, velocidades Ethernet de 10, 100 y 1000 Mbps.
| 7.2 | El cableado debe estar debidamente certificado, marquillado y codificado para tener un total control y administración del mismo.
| 7.3 | Los racks y jaulas privadas se deben precablear con la densidad de puntos de red adecuada en función del tipo de servicio que se implementará para FIDUCOLDEX.
| 7.4 | El arreglo de las filas de gabinetes o racks, debe cumplir con la construcción de los corredores de temperatura fríos y calientes que establece la norma ANSI/TIA 942, lo cual permite la remoción de calor de manera más eficiente.
| 8 | SISTEMA DE PARARRAYOS
| 8.1 | Cuenta con un sistema pararrayos construido bajo las mejores prácticas acorde con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas versión 2009. Lo anterior debe se soportado mediante la presentación de la certificación correspondiente.
| 9 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| 9.1 | Cuenta con un sistema de puesta a tierra para edificaciones comerciales y de telecomunicaciones, según la norma ANSI/TIA 607A y aplica las recomendaciones de la IEEE 1100 o Libro esmeralda para la puesta a tierra de equipos electrónicos usados en aplicaciones comerciales e industriales.
| 10 | SEGURIDAD FÍSICA DEL SITIO. Cuenta con:
| 10.1 | Control de acceso a la edificación disponible 7x24x365.
| 10.1.1 | Seguridad perimetral de la edificación a prueba de intrusión de peatones y automóviles. El sistema de control de acceso al edificio en el que está ubicado el datacenter debe estar basado en biometría (al menos huella dactilar), lo cual debe aplicar tanto para el personal del datacenter, como para los visitantes.
| 10.1.2 | Registro electrónico de las visitas en una aplicación de software, con capacidad de almacenamiento digital de los datos del usuario, nombres, apellidos, cédula, y huella dactilar.
| 10.1.3 | Puntos de acceso vigilados por personal de seguridad calificado con disponibilidad 7x24x365.
| 10.1.4 | Recorrido rutinario de la policía o empresa de vigilancia controlado por bitácora.
| 10.1.5 | Acceso de visitantes permitido solamente con acompañante por parte del contratista a las zonas seguras.
| 10.2 | Control de acceso al datacenter disponible 7x24x365.
| 10.2.1 | Sistema de control de acceso en el Datacenter que permita llevar una bitácora de los accesos de personal. Este sistema debe ser biométrico (por lo menos huella dactilar).
| 10.2.2 | Se lleva un control de entrada y salida de elementos en las zonas de carga y descarga para verificación de que no se ingresan sustancias peligrosas como explosivos, líquidos inflamables y otros.
| 10.2.3 | Procedimientos de verificación para el ingreso de equipos al datacenter
| 10.2.4 | Zona de parqueadero de visitantes aislada de las paredes perimetrales del edificio en el que opera el Datacenter a una distancia mínima de 9.1 m
| 10.2.5 | Guardias de seguridad en el interior del edificio.
| 10.3 | Circuito cerrado de televisión con cabina de monitoreo continuo.
| 10.3.1 | Cámaras de seguridad al interior y exterior del Datacenter
| 10.3.2 | Monitoreo 7x24x365, con retención de grabaciones, a través de una cabina de control central, desde donde se realice por lo menos monitoreo de puertas perimetrales y monitoreo de cámaras.
| 10.3.3 | Sistema de control de acceso en la cabina de control basado mínimamente en biometría por huella dactilar.

## 4.2_4.3 Hosting
SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD
4.2 | SERVICIO DE HOSTING DEDICADO
FIDCULDEX requiere la prestación por parte del contratista de un servicio de Hosting Dedicado bajo las especificaciones que se relacionan a continuación:
| No | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Suministrar el espacio necesario en el Datacenter para la ubicación de la infraestructura de hardware de FIDUCOLDEX en el modelo de hosting dedicado y que se pondrá en producción en el tiempo de ejecución del contrato con el proveedor.
| 2 | El contratista ofrece soporte eléctrico acorde con las necesidades de consumo que por su propia cuenta dimensione teniendo en consideración la infraestructura a instalar.
| 3 | Provee respaldo ante cualquier falla eléctrica para mantener en funcionamiento los equipos, a través de UPS con autonomía de mínimo 2 horas, con dimensionamiento 2N
| 4 | Cuenta con un generador eléctrico (planta) que esté en capacidad de suministrar energía de forma autónoma por mínimo 72 horas continuas, con dimensionamiento 2N
| 5 | El Datacenter cuenta al menos con dos vías de distribución eléctrica activas y redundantes.
| 6 | Provee patch cord de acuerdo a la categoría instalada en el Datacenter
| 7 | Provee PDU´s en Rack con conector especial IE309 en cada uno
4.3 | COMUNICACIONES
4.3.1 CANALES DE COMUNICACIÓN
| No | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | El contratista debe proveer un canal dedicado redundante entre el Centro de Procesamiento de Datos Principal de FIDUCOLDEX y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos, a través del cual se realizará la replicación de información entre los dos sitios y para el acceso a los servidores por parte de la gerencia de IT de FIDUCOLDEX, para labores de administración. Con las siguientes especificaciones:
| 1.1 | Ancho de Banda: 200 Mbps
| 1.2 | Disponibilidad: Mayor que 99.7% a nivel de acceso al Datacenter y en solución anillada a través de la red MPLS
| 1.3 | Redundancia: Canal redundante de 30 Mbps, con disponibilidad mayor que 99.7% a nivel de acceso al Datacenter y en solución anillada a través de la red MPLS
| 2 | El contratista debe proveer un canal de salida a Internet para el Centro Alterno de Procesamiento de Datos, a través del cual se ofrecerá acceso a Internet a los servidores alojados en la infraestructura y por el cual se publicarán los sistemas informáticos al cual acceden los cliente de FIDUCOLEX a través de la web.
| 2.1 | Ancho de Banda: 50 Mbps
| 2.2 | Disponibilidad: Mayor que 99.7% a nivel de acceso al Datacenter y en solución anillada
| 2.3 | El proveedor debe ofrecer hasta 5 direcciones IP públicas, para la publicación de los servicios que requiera FIDUCOLDEX.
4.4 | REDES Y SEGURIDAD
Por otro lado, el contratista debe cumplir con:
| No | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
REDES
| 1 | Incluir la instalación, soporte y atención de fallas para los canales, a través de personal calificado, garantizando las respectivas contingencias y redundancias solicitadas. El costo asociado a este servicio estará incluido en el valor del servicio de los canales descritos en el numeral 4.3.1, para todo el tiempo del contrato.
| 2 | Proveer el direccionamiento IP necesario para la adecuada conexión de la infraestructura y el acceso desde el Centro de Procesamiento de Datos Principal de FIDUCOLDEX.
| 3 | Ofrecer servicios como priorización de tráfico por protocolo, puerto, aplicación, garantizando prevención y manejo de congestión para la red implementada para la infraestructura de FIDUCOLDEX.
| 4 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicaciones suministrados, instalados, configurados y puestos en funcionamiento para la implementación de la red LAN de servidores y el canal de Internet.
| 5 | Permitir protocolos de tráfico estandarizados en el mercado para la configuración de los equipos
| 6 | Garantizar el acceso a los servicios que FIDUCOLDEX defina desde cualquier lugar de Colombia y el Exterior 7x24x365.
| 7 | Incluir como parte de la solución, durante el tiempo del contrato, la instalación, configuración, gestión, actualizaciones y monitoreo de todos los equipos de comunicaciones instalados y detallados en el numeral 3.
| 8 | Garantizar la independencia del tráfico de red FIDUCOLDEX con los demás clientes del proveedor.
| 9 | Si la infraestructura del Centro Alterno de Procesamiento de Datos se encuentra ubicado en Bogotá, la propuesta debe contemplar una solución de backup en la nube de las máquinas virtuales aprovisionadas en este Centro, para dar cumplimiento al contrato que se tiene actualmente suscrito con uno de nuestros negocios administrados.
SEGURIDAD DE REDES
| 9 | Contar con un esquema de seguridad lógica interno y externo, con disponibilidad 7x24x365, para la plataforma del centro de cómputo basado mínimamente en utilización de firewall o firewalls perimetrales, firewalls de aplicaciones (WAF), sistemas de prevención y detección de intrusos, segmentación de redes y utilización de antivirus de red.
| 10 | Permitir a FIDUCOLDEX sugerir las configuraciones de seguridad y administración de redes que requiera y/o considere conveniente (establecimiento de políticas de firewall, utilización de antivirus institucional, control de contenido, zonas desmilitarizadas, VLANs, VPNs), que permitan garantizar la seguridad de la plataforma tecnológica instalada en el Centro Alterno de Procesamiento de Datos.
| 11 | Permitir el establecimiento de una red privada virtual VPN para el acceso de 25 usuarios concurrentes a los servicios que FIDUCOLDEX defina, a través de Internet.
| 11.1 | El protocolo utilizado para el establecimiento de la VPN debe permitir el cifrado y la autenticación del tráfico IP y trabajar a Nivel de red (N3).
| 12 | Garantizar que bajo los esquemas de seguridad de red definidos y recomendados a FIDUCOLDEX, los datos en curso por los canales de comunicaciones y replicación serán privados y dedicados de FIDUCOLDEX, y que no serán de dominio público, ni interferidos o modificada la información por terceros.

## 4.4_ Administración
SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD
4.4 | ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE SERVICIOS
4.4.1 ADMINISTRACIÓN REMOTA DE SERVICIOS
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Permitir al personal de tecnología de FIDUCOLDEX la administración remota de las aplicaciones instaladas en los servidores de la solución implementada en el Datacenter. Acceso que se hará a través de conexiones RDP y SSH
4.4.2 SERVICIO DE MANOS REMOTAS Y MANOS EXPERTAS
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Proporcionar el servicio de manos remotas y manos expertas a través de profesionales calificados para cada servicio por un tiempo de 10 horas al mes, y acorde con el siguiente alcance:
| 1.1 | MANOS REMOTAS • Procesos de solicitud de apagado e inicio de los equipos. • Procedimiento de interrupciones imprevistas y programadas. • Ejecución de procesos en los servidores, ejecución de scripts. • Cableado seguro de conexiones • Control de logs de registro y auditoria. • Ejecución de procedimientos técnicos escritos suministrados por el cliente; que involucren las siguientes aplicaciones: • Instalación de Parches de sistema operativo previo procedimiento escrito. • Ejecución de políticas de seguridad previo procedimiento escrito • Instalación y configuración de antivirus previo procedimiento escrito. • Conexión de dispositivos de almacenamiento externo (Discos Duros) • Actividad de conexión y desconexión física del equipo, del cable de red bajo autorización del cliente.
| 1.2 | MANOS EXPERTAS • Procedimientos expertos relacionados con sistemas operativos, motores de bases de datos y software propietario de FIDUCOLDEX, con previa autorización de los ingenieros de FIDUCOLDEX. • Seguimiento al comportamiento de los servidores y arreglos de discos, informando al personal de TI de FIDUCOLDEX las alarmas de eventos o condiciones inusuales que afecten el funcionamiento y seguir las instrucciones dadas por éste para la solución de inconvenientes. • Administración de los equipos de enrutamiento utilizados para la implementación del canal de replicación de información entre el datacenter del contratista y el centro de cómputo principal de FIDUCOLDEX, en caso de requerirse y según las instrucciones suministradas por el personal de TI de FIDUCOLDEX.
| 2 | Las actividades realizadas por la activación de horas de servicio de manos remotas y manos expertas serán siempre autorizadas e instruidas por parte del personal de TI de FIDUCOLDEX y el contratista deberá conservar y presentar con una periodicidad mensual a FIDUCOLDEX un registro de las mismas, así como de los consumos en horas generados por este concepto.
4.5 | PROCESOS ESTANDARIZADOS DE DATACENTER
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | El datacenter debe contar como mínimo con los siguientes procedimientos estándar:
| 1.1 | Monitoreo del tráfico de la red.
| 1.1.1 | Utilizar herramientas para realizar el monitoreo de la red y obtener estadísticas del comportamiento, disponibilidad y seguridad de los enlaces WAN y de la red local del Data Center
| 1.1.2 | Generar y entregar a FIDUCOLDEX informes mensuales sobre el monitoreo de tráfico realizado, que incluya por lo menos: - Consumos de ancho de banda por enlace. - Tiempos de caída de los canales. - Porcentajes de disponibilidad diarios, mensuales y anuales de los enlaces. - Utilización de anchos de banda por protocolo.
| 2.1 | Gestión de incidentes
| 2.1.1 | Contar con y aplicar un procedimiento de gestión de incidentes operativos y de seguridad de la información para realizar la detección, tratamiento e investigación de causas de los mismos.
| 2.1.2 | Efectuar el monitoreo, revisión y generación de reportes de logs como parte de los mecanismos para la detección de incidentes.
| 2.1.3 | Generar y remitir a FIDUCOLDEX informes mensuales sobre la gestión de incidentes realizada respecto a la infraestructura instalada por la entidad.
| 2.2 | Gestión de cambios
| 2.2.1 | Contar con y aplicar un procedimiento de gestión de cambios normalizado en cuanto a la infraestructura computacional o de comunicaciones del Data Center, de tal forma que FIDUCOLDEX pueda solicitar cambios según lo requiera durante el tiempo de ejecución del contrato.
| 2.2.2 | Controlar el tiempo estimado de la realización de los cambios y el costo correspondiente
| 2.2.3 | Controlar que el servicio no sufra ningún riesgo con las nuevas implantaciones o cambios.
| 2.2.4 | Establecer mecanismos para llevar a cabo una revisión regular de los cambios.

## 4.5_Centro Alterno de Operación
4.5 | CENTRO ALTERNO DE OPERACIONES
4.4.2 SITIOS DE TRABAJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | El proponente deberá proveer un lugar físico para el Centro Alterno de Operaciones (CAO), requeridas por la entidad ante un evento disruptivo y para las pruebas del Plan de Continuidad del Negocio de la entidad (BCP).
| 2 | En caso de afectación del sitio físico de Fiducoldex, se deberá garantizar el uso durante un mes de forma ininterrumpida o continua por parte del proveedor, si la afectación tiene una duración de más de este tiempo se deberá costear semanalmente e incluir esta información en la propuesta.
| 3 | Proveer 8 puestos de trabajo y 25 VPN para pruebas y contingencia real, con las siguientes características mínimas:
- Silla Ergonómica.
- Escritorio de 1.5 mts de ancho como mínimo.
- Cajonera de 2 gavetas.
- Acceso 7x24.
- Adecuada iluminación.
- Todos los puestos de trabajo contaran con un puerto de RED LAN.
| 4 | Suministrar equipos de cómputo con las siguientes características mínimas:
- Windows 10 Professional o superior.
- Sistema Operativo de 64 bits.
- Intel Core I5 o superior.
4.5 |  | - 8 GB de RAM.
- 500 GB de Disco Duro.
- Monitor de 23”.
- Con licenciamiento de S.O., antivirus y el necesario para el aseguramiento de estos equipos el cual debe ser entregado por el proveedor.
- Debidamente conectados al Centro Alterno de Procesamientos Datos.
| 5 | Líneas telefónicas fijas: 5 líneas telefónicas fijas con tecnología VoIP que incluya sistema de grabación de llamadas.
| 6 | Cajilla de seguridad o casilleros en el Centro Alterno de Operaciones para custodiar dispositivos móviles y dispositivos de almacenamiento (USB, Discos Duros Externos) los cuales no pueden ser utilizados en la operación (principalmente en las operaciones de la Gerencia de Inversiones y Dirección de Cumplimiento y Tesorería).
| 7 | Una vez Fiducoldex declare la contingencia y solicite el CAO, el futuro contratista tendrá un plazo máximo de dos (2) horas para el alistamiento y entrega del CAO.

## 4.6_Otros
SOLUCIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO, BASADA EN EL ESQUEMA DE HOSTING DEDICADO, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIONES Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD
4.6 | OTROS REQUERIMIENTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.6.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN Y PRUEBAS
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Implementación del servicio
| 1.1 | Realizar acompañamiento al personal de FIDUCOLDEX que ejecutará la instalación de la infraestructura y asegurar su correcto funcionamiento y acceso para ser administrada.
| 2 | Capacitación
| 2.1 | El contratista deberá capacitar a los funcionarios que FIDUCOLDEX designe, en el esquema de la solución implementada y en las herramientas de administración y control que son parte de la misma.
| 3 | Pruebas iniciales y simulacros de la solución contratada
| 3.1 | El contratista debe realizar acompañamiento al personal de TI de FIDUCOLDEX en la realización de pruebas iniciales de la solución implementada y asegurar la resolución de inconvenientes relacionados con el servicio de hosting que puedan presentarse.
| 3.2 | El contratista debe acompañar y dar soporte presencial a FIDUCOLDEX en la realización de por lo menos 2 simulacros de la estrategia de continuidad que se efectúen durante el tiempo del contrato, previo aviso y coordinación y según un plan de pruebas acordado. Los simulacros realizados contemplarán desde el momento en que se declara la contingencia en FIDUCOLDEX y se notifica al contratista del Datacenter, hasta el momento en que se retorna a la operación en el Centro de Cómputo Principal y se da la recuperación de la información a través de la solución de replicación por medio del canal dedicado entre estos dos sitios.
4.6.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Acuerdos de Nivel de Servicio
| 1.1 | El contratista debe disponer de un mecanismo eficiente para que FIDUCOLDEX establezca rápida y efectiva comunicación de requerimientos de soporte, para lo cual debe informar a la entidad sobre dichos canales.
| 1.2 | El contratista debe contar con el equipo humano suficientemente calificado para ofrecer soporte 7x24x365.
| 1.3 | El contratista debe presentar a FIDUCOLDEX y obtener por parte de este aprobación sobre los modelos de escalamiento y los tiempos de respuesta relacionados con el soporte.
| 1.4 | En caso de algún daño en componentes, partes o equipos completos que afecten la prestación de los servicios a FIDUCOLDEX, el contratista debe tenerlos en stock o reemplazarlos para lograr un tiempo de respuesta no superior a 90 minutos.
4.6.3 PLANES DE CONTINUIDAD
| NO. | ESPECIFICACION DEL REQUERIMIENTO
| 1 | Planes de continuidad
| 1.1 | Disponer de planes de continuidad documentados e implementados para garantizar la continuidad de los servicios que presta a FIDUCOLDEX.
| 2 | El Plan de continuidad que tiene implementado el contratista debe contemplar un sitio alterno al Data Center y los medios de comunicación y logísticos que garanticen el funcionamiento normal de la infraestructura de FIDUCOLDEX.
| 3 | El proveedor debe disponer de un plan de contingencia que permita la continuidad del negocio de Fiducoldex, ante una situación que genere indisponibilidad, derivada de situaciones de calamidad publica, desastre o emergencia, y que ocasione que la la operación de la Fiduciaria no pueda desarrollarse en la ciudad de Bogotá.